DANH MỤC CHI TIẾT

GÓI THẦU BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023-2024

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy: | Lần | 6 |
|  | Chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy I.1. Danh mục thiết bị báo cháy của bệnh viện STT Nội dung ĐVT SL 1. Tòa Nhà 6 Lầu 1 Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop bộ 1 2 Đầu báo khói địa chỉ cái 337 3 Đầu báo nhiệt địa chỉ cái 33 4 Còi báo-chuông cái 47 5 Nút nhấn khẩn cái 47 6 Đầu báo nhiệt thông thường cái 97 7 Đầu báo khói thông thường cái 244 8 Cảm biến dòng chảy cái 8 9 Module role loại địa chỉ cái 3 10 Module điều khiển loại địa chỉ cái 8 11 Module giám sát loại địa chỉ cái 8 12 Module giám sát đầu báo thường cái 25 13 Bộ nguồn acqui dự phòng 220VAC - 24VDC - 3.5A (UPS) bộ 1 14 Ắc quy dự phòng trung tâm báo cháy bộ 2 1. Hội trường B 1 Đầu báo khói thông thường cái 32 2 Đầu báo nhiệt thông thường cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Còi báo-chuông cái 3 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 7 Nút nhấn khẩn cái 4 2. Phòng công nghệ thông tin 1 Đầu báo khói thông thường cái 3 2 Đầu báo nhiệt thông thường cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Còi báo-chuông cái 1 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Nút nhấn khẩn cái 1 3. Phòng tài chính kế toán 1 Đầu báo khói thông thường cái 7 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Nút nhấn khẩn cái 1 4. Phòng kế hoạch tổng hợp 1 Đầu báo khói thông thường cái 4 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Nút nhấn khẩn cái 1 5. Khu vực quản trị 1 Đầu báo khói thông thường cái 19 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Bàn phím điều khiển cái 1 5 Nút nhấn khẩn cái 3 6. Khoa sức khỏe trẻ em 1 Đầu báo khói thông thường cái 26 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 1 5 Bàn phím điều khiển cái 1 7. Khu vực chất lượng cao 1 Đầu báo khói thông thường cái 36 2 Còi báo-chuông cái 3 3 Nút nhấn khẩn cái 1 8. Khoa Dược , Hóa Sinh , Giải Phẫu Bệnh ,Vi Sinh , XNHH 1 Đầu báo khói thông thường cái 36 2 Còi báo-chuông cái 4 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 4 5 Bàn phím điều khiển cái 1 9. Kho Dược 1 Đầu báo khói thông thường cái 18 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 1 5 Bàn phím điều khiển cái 1 10.Khoa Bỏng Chỉnh Trực 1 Đầu báo khói thông thường cái 21 2 Nút nhấn khẩn cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Bàn phím điều khiển cái 1 11. Khoa X Quang 1 Đầu báo khói thông thường cái 38 2 Còi báo-chuông cái 2 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 3 5 Bàn phím điều khiển cái 1 12. Khoa Gan Mật Tụy 1 Đầu báo khói thông thường cái 30 2 Còi báo-chuông cái 3 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 4 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 13. Khoa Hối Sức Sơ Sinh 1 Đầu báo khói thông thường cái 15 2 Còi báo-chuông cái 3 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 2 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 14. Phòng trang thiết bị y tế 1 Đầu báo khói thông thường cái 21 2 Còi báo-chuông cái 2 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 1 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 15. Khoa Hô Hấp 1 1 Đầu báo khói thông thường cái 47 2 Còi báo-chuông cái 4 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 7 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 16. Khoa Hô Hấp 2 1 Đầu báo khói thông thường cái 15 2 Còi báo-chuông cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 2 5 Bàn phím điều khiển cái 1 17. Khoa Ung Bướu Huyết Học 1 Đầu báo khói thông thường cái 36 2 Còi báo-chuông cái 3 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 4 5 Bàn phím điều khiển cái 1 18. Khoa Nội Tổng Hợp 1 Đầu báo khói thông thường cái 39 2 Còi báo-chuông cái 2 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 5 5 Bàn phím điều khiển cái 1 19. Phòng Tổ Chức Cán Bộ 1 Đầu báo khói thông thường cái 20 2 Đầu báo nhiệt thông thường cái 1 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Còi báo-chuông cái 1 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 7 Nút nhấn khẩn cái 1 20. Kho Lưu Trữ Hồ Sơ 1 Đầu báo khói thông thường cái 46 2 Còi báo-chuông cái 3 3 Tủ báo cháy trung tâm cái 1 4 Nút nhấn khẩn cái 2 5 Bàn phím điều khiển cái 1 6 Bộ quay số tự động cái 1 II.2. Nội dung công việc (4 tháng/ 1 lần) - Kiểm tra vệ sinh thiết bị báo cháy/chữa cháy (đầu dò tín hiệu, bàn phím, đèn, còi,...), đảm bảo hệ thống các đầu báo hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Sửa chữa và khắc phục những sự cố hư hỏng thông thường (giá đỡ, băng cách điện, rò rỉ điện,...), đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt, an toàn sau khi bảo trì - Kiểm tra điện áp tủ điều khiển trung tâm, kiểm tra bảng điều khiển, cầu chì, đèn, các thông số kỹ thuật (nguồn dự phòng, bình acquy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút nhấn khẩn cấp, các ngõ in/out, relay, điện áp cung cấp trên hệ thống), đảm bảo hệ thống nguồn dự phòng,nút nhấn khẩn cấp, relay và điện áp đầu vào hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Giả lập tình huống báo cháy và thao tác khắc phục sự cố. Hướng dẫn lại quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy, đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt sau khi bảo trì. Đội ngủ quản lý và sử dụng hệ thống báo cháy xử lý tình huống tốt khi có sự cố cháy xảy ra. - Sửa chữa hệ thống báo cháy ngay khi có sự cố, đảm bảo hệ thống báo cháy hoạt động tốt sau khi bảo trì * Lưu ý: Sau khi bảo trì nếu có đánh giá có hư hỏng thiết bị đơn vị bảo trì sẽ kiểm tra và sữa chữa như sau: + Trường hợp hư hỏng sửa chữa không cần thay thế thiết bị sẽ không tính phí sửa chữa. + Trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa được đơn vị bảo trì sẽ báo giá thay thế thiết bị mới. Chi phí Bệnh viện sẽ trả cho từng thiết bị thay thế căn cứ theo Bảng danh mục vật tư thay thế dự trù cho hệ thống báo cháy tại Bệnh viện (và không quá số lượng dự trù). (Trong trường hợp đột xuất sẽ có mặt trong vòng 4 giờ làm việc) |  |  |
| II | Chi phí vật tư, thiết bị thay thế | Gói | 2 |
| 1 | Module điều khiển Model: DI-9319E Hãng sản xuất: GST - Điện áp hệ thống : 24-28VDC - Địa chỉ lập trình từ số 1-242 hoặc cao hơn. - Đèn báo đỏ trạng thái báo cháy - Đèn báo vàng trạng thái lỗi - Nhiệt độ làm việc từ -10 độ C ～ +55 độ C - Độ ẩm ≤ 95% - Tiêu chuẩn EN 54-18 hoặc tương đương. | Cái | 10 |
| 2 | Đầu báo khói thường Model: DC-9102E Hãng sản xuất: GST - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ - Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. - Tiêu chuẩn EN 54-7 hoặc tương đương | Cái | 12 |
| 3 | Đầu báo khói địa chỉ Model: DI-9102E Hãng sản xuất: GST -Tích hợp thuật toán phân tích đám cháy, nhận biết khói đen - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ - Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Địa chỉ lập trình từ số 1-242 hoặc cao hơn. - Cảm biến có thể gỡ ra,dễ thao tác trong quá trình bảo trì - Đèn LED hiển thị 360 độ. - Bộ vi xử lý có khả năng lưu 14 lịch sử dữ liệu - Đèn LED có thể cài đặt tắt khi cần thiết - Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. - Tiêu chuẩn EN 54-7 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 4 | Đầu báo nhiệt thường Model: DC-9103E Hãng sản xuất: GST - Hỗ trợ 3 lớp lập trình - Điện áp hoạt động 16-28VDC - Đèn LED hiển thị 360 độ - Hỗ trợ tính năng kiểm tra từ tính - Hỗ trợ 2 cấp độ cảm biến - Hiển thị đèn báo cháy chớp đỏ khi báo động - Nhiệt độ làm việc -10 độ C～+50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương. -Tiêu chuẩn: EN54-5 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 5 | Đầu báo nhiệt địa chỉ Model: DI-9103E Hãng sản xuất: GST - Hỗ trợ 3 lớp lập trình - Tự động cảm nhận cảm biến nhiệt - Đèn LED hiển thị 360 độ. - Đèn LED có thể cài đặt tắt khi cần thiết -Chế độ bảo vệ IP2X hoặc tương đương - Nhiệt độ làm việc: Class A1: -10 độ C ~ +50 độ C Class A2: -10 độ C ~ +50 độ C Class B: -10 độ C ~ +65 độ C - Nhiệt độ cảnh báo: Class A1: 58 độ C Class A2: 62 độ C Class B: 77 độ C - Độ ẩm ≤ 95% -Tiêu chuẩn: EN54-5 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 6 | Chuông báo cháy Model: GST-JL Hãng sản xuất: GST Điện áp : 24VDC – Dòng tiêu thụ: ≤ 21 mA – Âm lượng > 95dB | Cái | 6 |
| 7 | Còi báo cháy Model: C-9401N Hãng sản xuất: GST Nguồn điện: 12VDC. - Cường độ âm thanh: > 85dB. | Cái | 6 |
| 8 | Nút nhấn Khẩn cấp Model: DC-9204E Hãng sản xuất: GST - Kích hoạt bằng cách nhấn và lắp đặt lại bằng chìa khóa - Nguồn điện: 12-28VDC. - Kết nối bằng 2 dây - Nhiệt độ làm việc -10 độ C ～ +50 độ C - Độ ẩm ≤ 95% - Chế độ bảo vệ IP43 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: EN54-11 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 9 | Bàn phím điều khiển 8 vùng Model: NX-108E Hãng sản xuất: UT Hiển thị đèn LED trạng thái báo cháy Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu vực Hỗ trợ 3 nút nhấn trong trường hợp khẩn cấp (Hỏa hoạn, EMS, gọi Cảnh sát). Nút chức năng: ≥ 5 nút chức năng | Cái | 4 |
| 10 | Bình Ắc Quy dự phòng 12V-12 Ah Hãng sản xuất: VN Điện áp 12V - 12Ah | Cái | 8 |
| 11 | Bộ nguồn 24V Model: WSP55-1224 Hãng sản xuất: Walker Điện áp đầu vào 110VAC/240 VAC Điện áp đầu ra 12VDC/24VDC Nhiệt độ làm việc 0-45 độ C Chịu được dòng điện tải 10A. Có ngõ để cắm ắc quy, tự động chuyển sang dùng ắc quy khi mất điện AC. | Cái | 2 |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

BẢNG GIÁ CHÀO HÀNG

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số lần bảo trì | Thành tiền | Mô tả thông số kỹ thuật và thời gian bảo hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo trì Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop | cái | 1 |  | 06 |  |  |
| 2 | Bảo trì Tủ báo cháy trung tâm | cái | 17 |  | 06 |  |  |
| 3 | Bảo trì Đầu báo khói địa chỉ | cái | 337 |  | 06 |  |  |
| 4 | Bảo trì Đầu báo nhiệt địa chỉ | cái | 33 |  | 06 |  |  |
| 5 | Bảo trì Đầu báo nhiệt thông thường | cái | 100 |  | 06 |  |  |
| 6 | Bảo trì Đầu báo khói thông thường | cái | 753 |  | 06 |  |  |
| 7 | Bảo trì Nút nhấn khẩn | cái | 96 |  | 06 |  |  |
| 8 | Bảo trì Cảm biến dòng chảy | cái | 8 |  | 06 |  |  |
| 9 | Bảo trì Module role loại địa chỉ | cái | 3 |  | 06 |  |  |
| 10 | Bảo trì Module điều khiển loại địa chỉ | cái | 8 |  | 06 |  |  |
| 11 | Bảo trì Module giám sát loại địa chỉ | cái | 8 |  | 06 |  |  |
| 12 | Bảo trì Module giám sát đầu báo thường | cái | 25 |  | 06 |  |  |
| 13 | Bảo trì Bộ nguồn acqui dự phòng 220VAC - 24VDC - 3.5A (UPS) | bộ | 1 |  | 06 |  |  |
| 14 | Bảo trì Ắc quy dự phòng trung tâm báo cháy | bộ | 2 |  | 06 |  |  |
| 15 | Bảo trì Bàn phím điều khiển | cái | 17 |  | 06 |  |  |
| 16 | Bảo trì Còi báo | cái | 87 |  | 06 |  |  |
| 17 | Bộ quay số tự động | cái | 7 |  | 06 |  |  |
| II | VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm báo cháy 8 vùng | Cái | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Module điều khiển Model: DI-9319E | Cái | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Đầu báo khói thường | Cái | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Đầu báo khói địa chỉ | Cái | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Đầu báo nhiệt thường | Cái | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Cái | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Chuông báo cháy | Cái | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Còi báo cháy | Cái | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Nút nhấn Khẩn cấp | Cái | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Bàn phím điều khiển 8 vùng | Cái | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Bình Ắc Quy dự phòng 12V-12 Ah | Cái | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Bộ nguồn 24V | Cái | 2 |  |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |